Опросный лист для заказа изделия АМКО-1

(система автоматизации отопительных котельных)

| № пп | Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям АМКО-1 (с контролем герметичности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение | Требуемое кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-ГН | В-ГС | В-М | П-ГН | П-ГС | П-М | В-ГНМ | В-ГСМ | П-ГНМ | П-ГСМ |  |  |  |
| 1 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1В | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Управление работой котла |  |  |
|  | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1П | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Контрольный клапан-отсекатель |  | См.прим.1 |
| 3 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Контрольный клапан-отсекатель |  | См.прим.1 |
| 4 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Клапан «большого» горения |  | См.прим.1 |
| 5 | Клапан газовый КГЭЗ Ду50 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Клапан «большого» горения |  | См.прим.1 |
| 6 | Клапан газовый КГЭЗ Ду50 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Клапан «малого» горения |  | См.прим.1 |
| 7 | Клапан газовый КГЭЗ Ду20 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Клапан «малого» горения |  |  |
| 8 | Клапан газовый КГЭО Ду20 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сбросной клапан |  |  |
| 9 | Клапан газовый КГЭЗ Ду10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан запальника |  |  |
| 10 | Клапан электромагнитный КЭД-М | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Клапан «большого» и «малого» горения |  |  |
| 11 | Контрольный электрод КЭ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела на газообразном топливе |  | См.прим.2 |
| 12 | Фотоэлектрический датчик пламени ФД | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела на жидком топливе |  |  |
| 13 | Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Розжиг и контроль пламени запальник |  | См.прим.3 |
| 14 | Электромагнитный исполнительный механизм ЭИМ2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление шибером дымохода и воздушной заслонкой |  |  |
| 15 | Уровнемерная колонка УК-4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Защита по повышению и по понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды |  |  |
| 16 | Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Защита по повышению температуры за котлом, регулирование производительности |  |  |
| 17 | Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению температуры мазута |  |  |
| 18 | Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см2) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Регулирование производительности |  |  |
| 19 | Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-1,0 кгс/см2) | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению давления жидкого топлива |  |  |
| 20 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению разряжения в топке |  |  |
| 21 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению давления воздуха перед горелкой |  |  |
| 22 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Датчик контроля герметичности клапанов |  |  |
| 23 | Датчик-реле давления ДРД-2,5 (0,8-2,5 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Защита по понижению давления газа |  |  |
| 24 | Датчик-реле давления ДРД-6,0 (3,0-6,0 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Защита по повышению давления газа |  |  |
| 25 | Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40,0 кПа) | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | Защита по повышению и понижению давления газа |  |  |
| 26 | Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40,0 кПа) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Датчик контроля герметичности клапанов |  |  |
| 27 | Датчик реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Защита по повышению и понижению давления воды за котлом |  |  |
| 28 | Датчик реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Защита по повышению давления пара |  |  |
| 29 | Прибор контроля герметичности АКГ-1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Прибор контроля герметичности |  |  |

Примечания:

- Клапана газовые: КГ-ЭЗ-50, КГ-ЭЗ-65 могут поставляться муфтового и фланцевого исполнений.

- По согласованию сторон контрольный электрод КЭ (поз.11) может поставляться с длинами 490 мм, 690 мм, 950мм, 1200мм.

- По согласованию сторон электрозапальник газовый ЭЗ-Н может поставляться с длинами 570мм, 870мм.

- По согласованию сторон возможна поставка газоанализаторов ПГА, АНКАГ, ГИАМ, СГГ и других; счетчиков газа СГ, СГБ, СКБ и других.

- По согласованию сторон допускается поставка комплектующих в других количествах.